Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-техническая компания ПРИБОРЭНЕРГО»

Устройство защиты от импульсных перенапряжений ОПС-25С-1Р

2 класса

Паспорт

Руководство по эксплуатации

ТЛСП.646782.002-12ПСРЭ

Чебоксары

2025

Оглавление

| 1 | Основные сведения об изделии………………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Комплектность………………………………………………………………… | 3 |
| 3 | Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя………………………… | 3 |
| 4 | Требования безопасности……………………………………………………... | 4 |
| 5 | Обслуживание…………………………………………………………………. | 4 |
| 6 | Условия транспортирования…………………………………………………. | 4 |
| 7 | Условия хранения и утилизации……………………………………………... | 4 |
| 8 | Указание по эксплуатации……………………………………………………. | 4 |
| 9 | Свидетельство о приемке……………………………………………………... | 4 |
|  | Приложение А (обязательное)……..…………………………………………. | 5 |
|  | Приложение Б (обязательное)………………………………………………… | 6 |
| 10 | Лист регистрации изменений…………………………………………………. | 8 |

1 Основные сведения об изделии

Устройство защиты от импульсных перенапряжений (далее – УЗИП) ОПС-25С-1Р 2 класса применяют для защиты электрических сетей и электрооборудования от прямого или косвенного воздействия грозовых и импульсных перенапряжений.

УЗИП ОПС-25С-1Р 2 класса предназначено для эксплуатации в однофазных или трехфазных сетях переменного тока напряжением до 320 В и частотой 50 Гц.

УЗИП ОПС-25С-1Р 2 класса позволяет ограничить перенапряжение, добиться высокой отводящей способности и высокой скорости срабатывания.

Технические характеристики УЗИП ОПС-25С-1Р 2 класса приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °С | - 40...+ 50 |
| Сечение подключаемых проводников, мм2 | 4...25 |
| Число полюсов | 1 |
| Масса, кг | 0,15 |
| Время срабатывания, нс | 25 |
| Рабочее напряжение, В | 320 |
| Максимальное импульсное напряжение, В | 6000 |
| Номинальный разрядный ток In (8/20), кА | 10 |
| Максимальный разрядный ток Imax, кА | 20 |
| Защитный уровень напряжения, кВ | 1,6 |
| Классификационное напряжение, В | 700 |
| Максимальный ток, А | 63 |
| Габаритные размеры, мм | 90,25х64,75х18 |
| Устойчивость к горению | Огнеупорный |

2 Комплектность

УЗИП ОПС-25С-1Р 2 класса							      _____шт.

Упаковка										         1     шт.

Паспорт на партию								         1     экз.

3 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

| Режим работы | непрерывный. |
| --- | --- |
| Гарантийный срок эксплуатации | 36 месяцев с даты продажи. |
| Срок хранения | 24 месяца с даты продажи. |
| Назначенный срок службы 10 лет при условии проведения требуемого технического обслуживания. |  |

Если дату продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчислять с даты его изготовления.

Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических и термических повреждениях корпуса УЗИП ОПС-25С-1Р 2 класса или нарушении целостности гарантийной наклейки.

4 Требования безопасности

Обслуживание и ремонт выполнять исключительно в отсутствии напряжения.

УЗИП ОПС-25С-1Р 2 класса от импульсных перенапряжений должно быть установлено в электрощитах только со степенью защиты от пыли и влаги не менее IP30.

До металлических частей щитка расстояние должно быть не менее 5 мм от боковых и не менее 20 мм от верхних и нижних частей.

Со стороны питающей цепи УЗИП ОПС-25С-1Р 2 класса необходимо устанавливать автоматический выключатель или предохранитель, который соответствует нагрузке цепи.

5 Обслуживание

В процессе эксплуатации один раз в 6 месяцев требуется подтягивать контактные винтовые зажимы.

В случае срабатывания УЗИП ОПС-25С-1Р 2 класса подлежит утилизации.

6 Условия транспортирования

Транспортирование УЗИП ОПС-25С-1Р 2 класса разрешается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных устройств от механических повреждений при температуре от – 40 °С до + 50 °С.

7 Условия хранения и утилизации

Хранение УЗИП ОПС-25С-1Р 2 класса осуществлять в упаковке изготовителя в крытых сухих помещениях при температуре окружающего воздуха от - 40 °С до + 50 °С.

По истечении срока службы УЗИП ОПС-25С-1Р 2 класса утилизировать по видам материалов.

8 Указание по эксплуатации

Монтаж УЗИП ОПС-25С-1Р 2 класса осуществлять на DIN-рейку 35 мм, согласно габаритным размерам, приведенным в приложении А.

Максимальный диаметр монтажных проводов составляет 4,5 мм.

Для закрепления провода применяют винтовые клеммы.

9 Свидетельство о приемке

УЗИП ОПС-25С-1Р 2 класса изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано пригодным для эксплуатации.

Подпись лица, ответственного за приемку:

__________________ ( ______ ).

Дата: «___»__________ 20 ___г.

МП

Приложение А

(обязательное)

Рисунок А.1 – Габаритные размеры

Приложение Б

(обязательное)

Рисунок Б.1 – Схема УЗИП ОПС-25С-1P 2 класса

Рисунок Б.2 – Схема электрическая принципиальная

Продолжение приложения Б

Рисунок Б.3 – Схема подключения автоматического предохранителя

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | Номер документа | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| Изм | измененных | замененных | новых | аннули- рованных |  |  |  |  |  |